| РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ Міністэрства аховы здароўя ГАЛОЎНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ САНІТАРНЫ ЎРАЧ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ |  | РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ Министерство здравоохранения ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
| вул.Мяснікова, 39, 220048, г.Мінск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by | Телефон 222-69-97 | ул.Мясникова, 39, 220048, г.Минск факс 200-64-59 Е-mail:mrimzha@belcmt.by |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202

Об утверждении Санитарных

правил и норм 2.2.3.11-28-2003

«Гигиенические требования

к проектированию, строительству

и эксплуатации станций по заправке

транспортных средств

нефтепродуктами и газом»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 г. (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,            № 52,2/172) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные правила и нормы 2.2.3.11-28-2003 (далее - СанПиН) «Гигиенические требования к проектированию, строительству и эксплуатации станций по заправке транспортных средств нефтепродуктами и газом» и ввести их в действие на территории Республики Беларусь с 01 марта 2004 года.

2. Главным государственным санитарным врачам административных территорий данное постановление довести до сведения заинтересованных и установить контроль за его исполнением.

В.И. Ключенович

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические  правила и нормы

#### Санитарные правила и нормы  2.2.3.11-28-2003

«гигиенические  требования  к  проектированию,

строительству и эксплуатации  станций  по  заправке  транспортных средств  нефтепродуктами  и газом»

Минск - 2003

#### Санитарные правила и нормы  2.2.3. 11-28-2003

# «Гигиенические требования к проектированию, строительству и эксплуатации станций по заправке транспортных средств нефтепродуктами и газом»

ГЛАВА 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящие санитарные правила и нормы (далее - СанПиН) устанавливают гигиенические требования к проектированию, строительству и эксплуатации автозаправочных станций  по заправке транспортных средств нефтепродуктами и сжиженным газом (далее - АЗС).

- Требования, изложенные в настоящих СанПиН, обязательны для исполнения организациями, осуществляющими проектирование, строительство и эксплуатацию АЗС, независимо от форм собственности.

- Действующие АЗС в части выполнения требований, связанных с изменением строительного проекта (планировочные решения,  оснащение оборудованием, устройствами и т.д.)  должны быть приведены в соответствии с требованиями настоящих СанПиН  при реконструкции или капитальном ремонте.

- Настоящие СанПиН предназначены для руководителей  и специалистов организаций и предприятий, занятых проектированием, строительством и эксплуатацией АЗС, сотрудников кафедр гигиены и охраны труда высших учебных заведений, а также специалистов центров гигиены и эпидемиологии (далее – ЦГиЭ).

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Государственный предупредительный и текущий санитарный надзор (далее – госсаннадзор) за выполнением требований настоящих СанПиН осуществляется органами и учреждениями госсаннадзора Республики Беларусь, ведомственный контроль - соответствующими органами и учреждениями.

- В соответствии с Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидеми-ческом благополучии населения» в организациях должен осуществляться контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.

- Лабораторный контроль за состоянием условий труда и окружающей среды на АЗС обеспечивают руководители организаций в соответствии с СанПиН 11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» (далее - СанПиН 11-19), утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 09 марта 1994г., СанПиН 2.1.6.9-18-2002 «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных пунктов» (далее - СанПиН 2.1.6.9-18), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 декабря 2002г., № 146, СанПиН № 9-94 РБ 98 «Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации производственных предприятий» (далее СанПиН 9-94), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного  врача Республики Беларусь от 31 декабря 1998г., № 53  и другими нормативными документами.

- Периодичность и порядок проведения лабораторного контроля должны быть согласованы с органами государственного надзора.

- Проекты АЗС, а также проекты реконструкции АЗС должны быть согласованы с территориальными ЦГиЭ. Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных АЗС допускается только при наличии санитарно-гигиенического заключения. Продукция, реализуемая на АЗС и подлежащая гигиенической регистрации, должна иметь гигиенические удостоверения.

ГЛАВА 3

###### ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕРРИТОРИИ,   ПРОЕКТИРОВАНИЮ и

###### строительству азс

- Проектирование и строительство (реконструкция) АЗС должны осуществляться на основании генеральных планов городов, комплексных схем размещения и проектов планировки и застройки населенных пунктов. При определении объемно-планировочных решений, выборе площадки для строительства АЗС должны соблюдаться требования, изложенные в СНБ 3.01.04-02 «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов» (далее - СНБ 3.01.04), утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 декабря 2002г., № 417, СНиП 11-89-80 «Генеральные планы  промышленных предприятий», утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 декабря 1980г., № 213, СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», утвержденных Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 05 ноября 1971г., СанПиН 8-16 РБ 2002 «Основные санитарные правила и нормы при проектировании, строительстве, реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию» (далее СанПиН 8-16), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 декабря 2002г., № 144, СанПиН № 10-5 РБ 2002 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и объектов» (далее СанПиН 10-5), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09 сентября 2002г., №68 и других действующих нормативных документах в данной области, а также  настоящих СанПиН.

- При проектировании, строительстве и реконструкции АЗС должны закладываться наиболее совершенные и оптимальные технологические процессы, современное оборудование, средства автоматизации и механизации и т.д. АЗС должны быть безопасными по отношению к основным компонентам природной среды, условиям проживания и здоровья населения.

- Гигиеническая безопасность АЗС обеспечивается комплексом организационно-правовых, строительно-планировочных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий и средств.

- Проектирование автозаправочных станций осуществляется согласно тре-бований ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей». Проектирование газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автомобильных газозаправочных станций сжиженных углеводородных газов, входящих в состав АЗС или самостоятельных, осуществляется согласно требованиям «Правил технической безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 11.02.2003г., №7, СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение», утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 октября 1998г., № 353, НПБ 38-2003 «Автозаправочные станции» , ППБ РБ 1.01-94 «Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий» и настоящих СанПиН.

- При размещении АЗС на первом этапе разрабатывается эскизный проект с расчетной санитарно-защитной зоной (далее - СЗЗ); второй этап включает согласование проекта и выдачу заключения на отвод земельного участка. Выбор площадки для размещения АЗС производится на основании «Методических указаний о составе материалов и основных требованиях по обоснованию места размещения объектов хозяйственной или иной деятельности в Республике Беларусь» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее - Минприроды) № 3/7 от 31.03.93г., СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 июля 1984г., № 123, Положения о водоохранных полосах (зонах) малых рек Белорусской ССР, утвержденного постановлением Совета Министров  БССР № 18 от 18 января 1983г., Положения о водоохранных полосах (зонах) водоемов Белорусской ССР, утвержденного постановлением Совета Министров БССР № 189 от 14 июня 1989г., СНБ 3.01.04.

- Расстояние от границ подземных резервуаров для топлива и топливно-раздаточных колонок до жилых и общественных зданий следует принимать не менее 25 метров при производительности АЗС до 500 и включительно автомобилей в сутки и производительности АЗС 500 и более автомобилей в сутки не менее 30 метров. От АЗС с производительностью до 500 и включительно автомобилей в сутки СЗЗ до детских дошкольных и школьных учреждений, лечебно-профилактических учреждений со стационаром должна быть не менее 50 м; при большей производительности АЗС величина СЗЗ определяется по согласованию с территориальными ЦГиЭ при наличии обоснования расчета снижения ССЗ (СанПиН 10-5, пп. 3.14, 3.15, 5.4).

- Размещение АЗС в промышленных и коммунальных зонах и в санитарно-защитных зонах предприятий возможно при условии отсутствия превышения ПДК атмосферного воздуха на границе СЗЗ; запрещается строительство и эксплуатация в городах АЗС с наземными резервуарами для хранения жидкого моторного топлива. Строительство АЗС с наземными резервуарами в населенных пунктах разрешается по согласованию с территориальными ЦГиЭ.

- При проектировании АЗС должно быть выполнено функциональное зонирование территории с выделением производственной зоны (резервуары, сливные устройства, раздаточные колонки, трубопроводы), зоны обслуживания (площадки, здания АЗС), зоны въезда-выезда и вспомогательных объектов (очистные сооружения, туалет, объекты энергоснабжения, связи, посты пожаротушения, места для стоянки транспортных средств, площадки для отдыха водителей и пассажиров).

- Территория АЗС должна иметь планировку с уклоном, обеспечивающим беспрепятственный сток дождевых и талых вод в канализационную систему.

- Территория АЗС должна быть забетонирована или заасфальтирована, обрамлена бортовым (бордюрным) камнем для ограничения розлива нефтепродуктов, благоустроена и озеленена древесно-кустарниковыми насаждениями.

- Площадки для заправки транспортных средств нефтепродуктами и газом должны быть оборудованы навесами для защиты от атмосферных осадков, избыточной солнечной инсоляции. Покрытие территории АЗС должно быть устойчивым к воздействию нефтепродуктов.

- На территории АЗС должны быть выделены и оборудованы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями места (площадки) для хранения бытовых отходов и мусора. Мусоросборники должны располагаться на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием, иметь плотно закрывающиеся крышки. Очистка мусоросборников проводится  по мере заполнения.

- Территория и помещения АЗС должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии. Территория и подъезды к ней должны регулярно очищаться от мусора, грязи, остатков нефтепродуктов. В теплый период года трава высотой более 15 см должна быть скошена и вывезена в сыром виде с территории АЗС. В теплый период года проезды и проходы, примыкающие к производственным строениям и объектам и к вспомогательным объектам необходимо содержать в чистоте, а в зимнее время очищать от снега и льда, а в случае обледенения - посыпать песком. Не допускается засорение территории и скопление на ней мусора, сухой травы, разлитых нефтепродуктов.

- Поверхности оборудования, площадки вокруг заправочных островков, площадки для размещения автоцистерн при сливе моторного топлива и другие поверхности на территории АЗС при их загрязнения моторным топливом или маслами должны быть очищены с использованием сорбента. Использованный сорбент, другие загрязненные материалы и промышленные отходы для временного хранения в специально отведенном месте должны собираться в металлическую тару с плотной крышкой для дальнейшей утилизации.

- Проезды для автотранспорта, пешеходные дорожки должны быть свободны для движения, не загромождены, не захламлены.

- Для высадки и кратковременного пребывания пассажиров на территории АЗС должна быть специально оборудованная площадка для временной стоянки транспортных средств и отдыха пассажиров. На территории АЗС должны быть туалет, устройства для мойки рук пассажиров и водителей.

- Общественные уборные должны быть канализированы путем присоединения к общей канализационной сети. В случае невозможности канализования рекомендуется установка передвижных, экологически автономных туалетов (биотуалетов).

- По согласованию с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии допускается устройство общественных уборных с водонепроницаемым выгребом.

- Санитарно-гигиеническое состояние территории АЗС должно соответствовать требованиям СанПиН 10-7-2003 «Санитарные правила содержания территорий» (далее СанПиН 10-7), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 5 июня 2003г., № 60.

##### ГЛАВА 4

##### ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

##### И ОБОРУДОВАНИЮ

- Технологические процессы и производственное оборудование АЗС должны отвечать требованиям СанПиН 11-09-94 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию» (далее СанПиН 11-09), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27 января 1994г.

- Операции по приему, перекачке и отпуску моторного топлива и масел должны быть, как правило, механизированы или автоматизированы. Технологическое оборудование (трубопроводы, насосы, шланги и т.д.) должно быть герметичным и исправным, не допускать подтеков. АЗС должны быть оснащены оборудованием, предотвращающим утечки нефтепродуктов и уменьшающим их испарение (резервуары с двойной стенкой, трубопроводы с сигнализацией их герметичности, дыхательная арматура, защита наружных поверхностей от коррозии и др.).

- Отпуск моторного топлива и масел на АЗС производится с помощью топливно-раздаточных колонок или других механизированных и полуавтоматических средств заправки с дистанционным управлением.

- Прием, перекачка, применение, отпуск и другие операции и работы с этилированным  бензином запрещаются.

- Резервуары, автоцистерны для хранения, транспортировки нефтепродуктов и сжиженного газа должны быть оборудованы системой рекуперации паров топлива, закрываться герметично и, при необходимости, быть опломбированы.

- Во время работы технологического оборудования (прием-отпуск моторного топлива и масел, заправка автомобилей), возможные выбросы вредных веществ в окружающую среду не должны создавать в воздухе рабочей зоны концентрации паров вредных веществ выше значений предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) для атмосферного  воздуха.

- Все производственные участки и места хранения, слива-налива топлива должны быть обеспечены емкостями с сорбентом, специальным совком и ведром с плотной крышкой.

- Рабочие места операторов заправочных станций должны быть расположены в отдельных помещениях и оборудованы дистанционной системой управления раздачей топлива.

- Организация рабочих мест должна соответствовать гигиеническим требованиям и требованиям ГОСТ 12.2.032 «Рабочее место при выполнении работ сидя» и ГОСТ 12.2.033-78 «Рабочее место при выполнении работ стоя», утвержденных постановлением  Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 апреля 1978г.

- Для визуального контроля и наблюдения за процессом заправки рабочее место оператора АЗС должно быть оборудовано с учетом обеспечения достаточной видимости и обзора всех обслуживаемых топливно-раздаточных колонок, а также транспортных средств, находящихся на территории АЗС при заправке топливом.

- АЗС должна быть оборудована системой громкоговорящей связи для передачи необходимой информации водителям транспортных средств.

- Открывание люков резервуаров, горловин цистерн при замере уровня и отборе топлива должны  проводиться с наветренной стороны люков.

- Работы у открытых горловин цистерн и люков резервуаров при проверке уровня топлива  должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ).

- Ремонт оборудования, трубопроводов и резервуаров должен производиться только после их освобождения от моторного топлива и масел, промывки и очистки  их в установленном порядке.

- Для обеспечения безопасных условий труда при проведении ремонтных работ внутри резервуаров, колодцев, где возможно образование и накопление вредных веществ в концентрациях выше ПДК, должен быть организован контроль состояния воздушной среды.

- Работа внутри резервуара допускается только по наряду-допуску, предусматривающему комплекс мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ.

- Работа внутри резервуара без СИЗ органов дыхания разрешается при объемном содержании кислорода в емкости не менее 19 %, а содержание токсичных паров и газов не превышает ПДК. Возможность попадания токсичных, взрывоопасных и взрывопожароопасных паров и газов извне или выделения их из отложений должна быть исключена.

- Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри резервуара без СИЗ органов дыхания, должны быть изложены в наряде-допуске на проведение газоопасных работ и включать в себя:

- непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в резервуар, обеспечивающую нормальный воздушный режим  в нем;

- периодический, не реже одного раза в час, контроль воздушной среды;

- наличие СИЗ в положении «наготове» у каждого работающего в резервуаре и дублера;

- наличие вблизи места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной);

- наличие у каждого работающего в резервуаре спасательного пояса с закрепленной на нем сигнально-спасательной веревкой и другие меры, обеспечивающие безопасность работающих;

- обязательное применение СИЗ органов дыхания при появлении признаков загазованности.

- Промывка резервуаров для нефтепродуктов и другие работы, выполняемые внутри емкостей, должны проводиться работниками в СИЗ с проверкой их состояния перед началом работ.

- Ремонт резервуаров и цистерн разрешается проводить только при непрерывном вентилировании их чистым воздухом, а также наличии у работающего СИЗ согласно установленных норм (противогаз, резиновые сапоги и спецодежда).

- В процессе выполнения работ внутри резервуара должен соблюдаться ре-жим труда и отдыха, предусматривающий чередование режимов работы внутри резервуара и отдыха вне резервуара для работающего. Время непрерывного пребывания внутри резервуара не должно превышать 30 минут.

- Рабочие, занятые проведением работ по осмотру и очистке резервуаров, обязаны знать основные способы оказания первой медицинской (доврачебной) помощи.

- При выполнении работ по обслуживанию резервуаров также следует руководствоваться «Правилами охраны труда при работе на высоте», утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь 28.04. 2001г. (глава 41, пп.883-903).

- Ремонт топливно-маслораздаточных колонок, насосов и другой заправочной аппаратуры, выполняемый на открытом воздухе, необходимо проводить с наветренной стороны.

- Отпуск моторного топлива разрешается только в  бензобаки транспортных средств, металлические канистры и бочки.

- Запрещается доставка на АЗС пищевых продуктов  и сопутствующих промышленных товаров автотранспортными средствами, перевозящими опасные грузы (нефтепродукты).

- На территории АЗС запрещается складирование, хранение и обезвреживание тары из-под нефтепродуктов.

###### ГЛАВА 5

###### ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ

- Все помещения, участки территории АЗС, предназначенные для  работ, прохода людей или движения транспорта должны быть освещены. Для устройства освещения используются системы естественного, искусственного и комбинированного освещения. Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций освещенности и другие качественные показатели осветительных установок должны соответствовать требованиям СНБ 2.04.05-96 «Естественное и искусственное освещение» (далее - СНБ 2.04.05), введены в действие с 1 июля 1998 г. приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7 апреля 1998г., № 142.

- В качестве основных источников света в помещениях АЗС рекомендуется использовать  газоразрядные лампы высокого и низкого давления.

- Периодичность чистки оконных проемов и светильников операторных АЗС определяется СНБ 2.04.05. Инструментальные замеры и оценка параметров освещенности и проводятся в соответствии с МУ 11-11-12-2002 «Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест» (далее МУ 11-11-12), утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27 декабря 2002г., и СНБ 2.04.05.

- На АЗС должно быть предусмотрено аварийное освещение. Допускается в качестве аварийного освещения использовать аккумуляторные светильники.

- Территория АЗС в темное время суток должна быть освещена в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05.

- Указанные на счётчиках топливораздаточных колонок показатели отпускаемого топлива и его стоимости, должны быть хорошо различимы и освещены в темное время суток.

- Параметры искусственной освещенности объектов АЗС следует принимать согласно приложению 1.

ГЛАВА 6

###### ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ

- Административные и вспомогательные помещения АЗС должны быть оборудованы вентиляцией (естественной или механической) и отоплением в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям от 28 ноября 1991г.

- Устройство отопления и вентиляции на АЗС должно обеспечивать  выполнение гигиенических требований к содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны и микроклиматическим условиям в производственных помещениях. Приточный воздух должен забираться в наименее загрязненной зоне территории АЗС.

- Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение) в помещениях АЗС должны соответствовать требованиям СанПиН 9-80-98 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (далее СанПиН 9-80), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999г., № 12. Если оптимальные или допустимые параметры микроклимата не могут быть обеспечены работой систем вентиляции и отопления, применяется кондиционирование воздуха.

- Все вводимые в эксплуатацию вентиляционные установки должны быть испытаны и отрегулированы с заполнением акта испытаний и оформлением паспортов. Эксплуатируемые вентиляционные установки должны обеспечивать проектную эффективность, при этом содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать значений ПДК.

- Технические и гигиенические испытания вентиляционных систем необходимо проводить не реже 1 раза в 3 года, а также после изменения (снижения) ПДК вредных веществ, обращающихся на АЗС, при обнаружении несоответствия состояния воздушной среды в производственных помещениях требованиям санитарных норм и после капитального ремонта вентиляционной установки.

- Помещения АЗС должны иметь устройства для проветривания: открывающиеся створки в оконных проемах, площадь которых должна быть не менее 20%  от общей площади световых проемов.

ГЛАВА 7

###### ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

- Проектирование, монтаж и эксплуатация систем водоснабжения и канализации должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 04 октября 1985г., № 169, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 июля 1984г., № 123, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 мая 1985г., № 71, СанПиН № 11-05-93 «Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов» (далее СанПиН 11-05), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04 мая 1993г., и «Правил приемки производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов», утвержденных МЖКХ РСФСР от 2 марта  1984г.,  № 107.

- При расчете норм водопотребления для АЗС необходимо учитывать расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды, полив и уборку территории, в том числе зеленых насаждений и другие нужды.

- Качество подаваемой воды для хозяйственно-питьевых нужд должно соответствовать требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения.  Контроль качества» (далее СанПиН 10-124), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г., № 46.

- Питьевой режим работающих должен быть обеспечен посредством питьевых фонтанчиков, оборудованных ограничительными кольцами, сатураторных установок, питьевой водой в питьевых бачках или бутилированной водой.

- АЗС должна быть оборудована производственно-ливневой канализацией для сбора производственных и дождевых стоков и очистными сооружениями в соответствии с проектом.

- Смену фильтрующих материалов и удаление осадка из очистных сооружений необходимо производить по мере необходимости. Загрязненный фильтрующий материал и осадки отвозят в специально отведенные места базового предприятия (нефтебазы и др.) для дальнейшей утилизации.

- Сброс неочищенных стоков в водоемы  запрещается.

- Необходимо систематически следить за чистотой канализационных колодцев, не допускать заиливания их выходов; не реже 2 раз в год (весной и осенью) проводить осмотр действующего оборудования канализационной сети, колодцев и необходимый ремонт.

ГЛАВА 8

условия труда  и  САНИТАРНО-БЫТОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАБОтающИХ

- Параметры и уровни санитарно-гигиенических факторов производственной среды, тяжести и напряженности труда на рабочих местах персонала АЗС должны соответствовать гигиеническим регламентам, требованиям действующей нормативной документации.

- Текущий и предупредительный санитарный надзор за соответствием условий труда гигиеническим нормам, проводится в соответствии с настоящими СанПиН и другими нормативными документами по гигиене и медицине труда.

- При использовании на рабочих местах оператора АЗС персональных ЭВМ, видеодисплеев, условия труда персонала должны соответствовать положениям СанПиН 9-131-2000 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 9-131), утвержденных постановлением Главного государственного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000г., № 53.

- При организации на АЗС рабочих мест для женщин, в том числе в период беременности, необходимо руководствоваться основными положениями и санитарными нормами, изложенными в СанПиН 9-72 РБ 98 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» (далее СанПиН 9-72), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999, № 24, и методических рекомендациях № 116-9711-98 «Регламентация труда и рациональное трудоустройство женщин в период беременности» (далее МР 116-9711), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 10 февраля 1998г. Для женщин-работниц должны быть обеспечены безопасные, допустимые условия труда.

- Основные, характерные для АЗС, факторы условий труда приведены Приложении 2.

- Показатели тяжести и напряженности труда (физическая нагрузка, масса переносимого вручную груза, число стереотипных движений, рабочая поза, сенсорные и эмоциональные нагрузки, режим работы) должны соответствовать требованиям СанПиН 11-6-2002 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» (далее СанПиН 11-6), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 09 октября 2002г., № 74.

- Состояние параметров санитарно-гигиенических факторов производственной и окружающей среды, тяжести и напряженности трудового процесса контролируется при проведении государственного и ведомственного контроля. Исследования и измерения должны выполнять лаборатории, аккредитованные на проведение измерений и оценку факторов условий труда и окружающей среды.

- Необходимые исследования, измерения и количественная оценка условий труда персонала АЗС проводится также в рамках аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой в соответствии с «Методикой проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», утвержденной постановлением Министерства труда Республики Беларусь 04.09.95г., № 74  (в редакции постановления Министерства труда Республики Беларусь 26 мая 2000 г., № 80) и СанПиН 11-6.

- Работа по организации и проведению лабораторного контроля за состоянием условий труда, окружающей среды, а также аттестации рабочих мест проводится нанимателем.

- На АЗС должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения и устройства согласно требованиям СНиП 2.02.04-87 «Административные и бытовые здания» (далее СНиП 2.02.04), утвержденных постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1987г., предусматривающим устройство гардеробных помещений, умывальных, туалета, комнаты приема пищи и др., исходя из группы производственных процессов по их санитарной характеристике и численности работающих. Содержание санитарно-бытовых помещений должно отвечать требованиям СанПиН 9-94.

- Производственные помещения должны быть обеспечены аптечками для оказания первой медицинской помощи, укомплектованными в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения, а персонал – необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты», утвержденными постановлением Министерства труда Республики Беларусь 28.05.97г., № 67.

- Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать характеру и условиям их работы и обеспечивать безопасность труда.

- Работающие должны обеспечиваться гардеробными со шкафчиками для раздельного хранения домашней одежды и спецодежды. Помещения для хранения спецодежды должны иметь естественную или искусственную вентиляцию.

- Принимать пищу на рабочих местах запрещается. Для приема пищи необходимо предусмотреть специальное помещение (место), имеющее соответствующее оборудование для хранения, подогрева пищевых продуктов и обеспеченное условиями для соблюдения личной гигиены.

- Персонал, имеющий контакт с предельными и непредельными углеводородами, обеспечивается молоком или равноценными пищевыми продуктами в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2002г., № 260 «О бесплатном обеспечении работников молоком или равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами» и постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 марта 2002г. № 34/12 «Об утверждении перечня вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока или равноценных пищевых продуктов».

# ГЛАВА 9

МЕДИко-профилактическое обслуживание РАБОТАЮЩИХ

- Работающие, которые контактируют с нефтепродуктами, в том числе вспомогательный персонал, обязаны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2000 г. № 33 «О порядке проведения медицинских осмотров работников». Наниматель обеспечивает и несет ответственность за своевременную и организованную явку работников на медицинские осмотры. Лица, не прошедшие предварительный и периодический медицинский осмотр, к работе не должны допускаться.

- Не допускаются к работе с бензином и другими нефтепродуктами,  работам по очистке резервуаров (цистерн) подростки до 18 лет, беременные женщины и кормящие матери. Женщины-работницы с момента установления беременности, должны быть трудоустроены и переведены на более легкую работу в соответствии с требованиями СанПиН 9-72  и МР 116-9711.

- Персонал АЗС при поступлении на работу должен быть ознакомлен с правилами охраны труда, личной гигиены, а в процессе работы  должен проходить инструктаж по охране труда в установленном порядке.

ГЛАВА 10

Ответственность

- Нарушение настоящих СанПиН влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Ответственность за выполнение требований настоящих СанПиН  несут руководители и специалисты АЗС.

- Все работники автозаправочных станций  по заправке транспортных средств нефтепродуктами и сжиженным газом должны быть ознакомлены с настоящими СанПиН и  выполнять их требования.

оглавление

стр.

Глава 1  	Область применения ……………………………………….   2

Глава 2	Общие положения ………………………………………….   2

Глава 3	Требования к территории, проектированию и

строительству АЗС …………………………………………..  3

Глава 4	Требования к технологическим процессам и

оборудованию  ……………………………………………..     6

Глава 5	Требования к освещению …………………………………     9

Глава 6	Требования к отоплению и вентиляции ……………….…     9

Глава 7	Требования к водоснабжению и канализации …………...   10

Глава 8	Условия труда и санитарно-бытовое обеспечение

работающих ………………………………………………...   11

Глава 9	Медико-профилактическое обслуживание  ……………..    13

работающих

Глава 10	Ответственность …………………………………………..    13

Приложение  ……………………………………………………………..   15

Приложение 1

к СанПиН 2.2.3.     2003 «Гигиенические требования к проектированию, строительству и эксплуатации станций по заправке транспортных средств нефтепродуктами и газом»

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, люкс |
| --- | --- |
| Зона топливораздаточных колонок | 20 |
| Зона технологических колодцев (минимальная освещенность на крышке колодцев) | 10 |
| Остальная территория, имеющая проезжую часть | 10 |
| Подъездные пути с улиц и дорог категорий А и Б - тоже, категорий В | 10 6 |

Приложение 2

к СанПиН 2.2.3       2003 «Гигиенические требования к проектированию, строительству и эксплуатации станций по заправке транспортных средств нефтепродуктами и газом»

Перечень основных факторов производственной  среды

| Факторы производственной среды | Технологический процесс, операция |
| --- | --- |
| Вредные химические вещества (оксиды азота, углерода, предельные углеводороды, пары бензина и дизельного топлива, ароматические углеводороды и другие) | Прием, отпуск, проверка уровня топлива, отбор проб, ремонт оборудования, чистка резервуаров, утечка нефтепродуктов |
| Аэрозоли, пыли (в соответствии с СанПиН № 11-19) | Уборка, чистка, ремонтные работы; работа двигателей |
| ### Шум | Работа оборудования, эксплуатация транспорта |
| Вибрация (локальная, общая) | Работа оборудования, генерирующего вибрацию |
| Электромагнитные излучения, электростатические и электрические поля, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение | При работе и обслуживании ПЭВМ, видеодисплеев и др. |
| Естественное и искусственное освещение, слепящая блесткость, отраженная слепящая блесткость | Рабочее место оператора, зона обслуживания |
| Параметры микроклимата – температура, относительная влажность и скорость движения воздуха, тепловое излучение | Рабочее помещение оператора, зона обслуживания |

информационные данные

- Настоящие санитарные правила и нормы разработаны: ГУ «Республиканский научно практический центр  гигиены» (Соколов С.М.,  Клебанов Р.Д., Итпаева С.Л.), Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (Андросик Е.Н.) Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.

- В рецензировании и доработке  документа принимали участие:

- ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Филонов В.П., Федоров Ю.Е., Ракевич А.В., Немогай О.В.).

- концерн «Белнефтехим» (Решко Г.Г., Луневич С.А.)

- ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (Кочурко Н.П., Осос З.М.,  Зеленкевич В.В., Петровская М.И., Михайловский В.В.).

- Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска (Бороденко Н.П.).

- Кафедра охраны труда Белорусского национального технического университета (канд. техн. наук, доцент Филянович Л.П.).

- ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Гордейчик Г.В.).

- ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Ананьев А.С.).

- ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Нараленков В.А.).

- ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Сахарова М.И.).

- ГУ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Киселев О.П.).

- Утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь №       от           200     года.

- Введены впервые.