ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 июня 2012 г. № 82

# Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий»

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий»;

Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий»;

Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2012 г.

| Первый заместитель Министра | Д.Л.Пиневич |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.06.2012 № 82 |
| --- | --- |

Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений действующих, проектируемых, строящихся, реконструируемых жилых и общественных зданий (далее, если иное не установлено настоящими Санитарными нормами и правилами, – жилые и общественные здания).

2. Требования настоящих Санитарных норм и правил обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

5. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются следующие термины и их определения:

аварийное освещение – освещение, позволяющее продолжать работу (освещение безопасности, резервное освещение) или обеспечивать эвакуацию людей (эвакуационное освещение) при аварийном отключении рабочего освещения;

боковое естественное освещение – естественное освещение помещения через окна (световые проемы в наружных стенах), расположенные в одной из наружных стен помещения (одностороннее боковое естественное освещение) или в двух противоположных наружных стенах помещения (двустороннее боковое естественное освещение);

верхнее естественное освещение – естественное освещение помещения через световые фонари (световые проемы в покрытии здания), окна (световые проемы в стенах) в местах перепада высот здания;

естественное освещение – освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), поступающим через окна в стенах;

искусственное освещение – освещение, создаваемое искусственными источниками света;

исторический центр – исторически сложившееся устойчивое и пространственное образование отдельных природно-ландшафтных и историко-культурных объектов, архитектурно-исторический ансамбль, ценный в историческом, художественном и градостроительном отношении;

комбинированное освещение – освещение, при котором к общему освещению добавляется местное;

комбинированное естественное освещение – сочетание верхнего и бокового естественного освещения;

коэффициент естественной освещенности (далее – КЕО) – отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным и после отражений от внутренних поверхностей помещения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого неба;

местное освещение – освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочем месте;

общее освещение – освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение);

общественные здания – здания, предназначенные для размещения учреждений и организаций, обеспечивающих социальное, бытовое, культурное и коммунальное обслуживание населения;

рабочая поверхность – поверхность, на которой производится работа и нормируется или измеряется освещенность;

рабочее освещение – освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ;

расчетное значение КЕО (ер) – значение, получаемое расчетным путем при проектировании естественного или совмещенного освещения помещений, выражаемое в процентах;

совмещенное освещение – освещение, при котором недостаточное естественное освещение дополняется искусственным в течение рабочего дня для обеспечения нормативного уровня освещенности рабочей поверхности;

условная рабочая поверхность – условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

6. Естественное освещение для целей настоящих Санитарных норм и правил подразделяется на следующие типы: боковое, верхнее и комбинированное.

7. При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений жилых и общественных зданий нормируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому окну.

Расчетное значение КЕО при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормируемых значений КЕО (ен) при боковом естественном освещении, указанных в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий» и Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденных постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила. При устройстве остеклений балконов и лоджий КЕО помещений, к которым они примыкают, не определяется и не нормируется.

8. При комбинированном естественном освещении допускается деление помещения на зоны с боковым естественным освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним естественным освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.

9. При двустороннем боковом естественном освещении помещений жилых и общественных зданий:

от симметрично расположенных окон нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в центре помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза и рабочей поверхности;

от несимметрично расположенных окон нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от окон.

10. В исторических центрах населенных пунктов в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым естественным освещением, за исключением помещений, указанных в пунктах 18 и 19 настоящих Санитарных норм и правил, нормированное значение КЕО, равное 0,50 %, должно быть обеспечено в центре помещения.

11. Расчет естественного освещения помещений жилых и общественных зданий производится без учета мебели, оборудования и озеленения на прилегающей территории, а также при стопроцентном использовании светопрозрачных заполнений окон. Допускается снижение расчетного значения КЕО от нормируемого значения КЕО (ен) не более чем на 10 %.

12. Расчетные значения средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей проектируемого помещения следует принимать равными 0,5 в помещениях жилых и общественных зданий.

13. Без естественного освещения допускается проектировать помещения в соответствии с Гигиеническим нормативом «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий» и Гигиеническим нормативом «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденными постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.

14. Естественное освещение помещений жилых зданий в зависимости от назначения помещения должно соответствовать нормируемым показателям, указанным в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.

15. Нормируемое значение КЕО при одностороннем боковом естественном освещении должно быть обеспечено в помещениях жилых зданий (жилые комнаты и кухни) в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от окон: в одной жилой комнате – для одно-, двух- и трехкомнатных квартир и в двух жилых комнатах – для четырехкомнатных и более квартир. В остальных жилых комнатах многокомнатных квартир и кухнях-столовых площадью более 10 м2 нормируемое значение КЕО при одностороннем боковом естественном освещении допускается обеспечивать в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.

16. Естественное освещение помещений общественных зданий в зависимости от назначения помещения должно соответствовать нормируемым показателям, указанным в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.

17. При одностороннем боковом естественном освещении в групповых и игральных помещениях учреждений дошкольного образования нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от окон.

18. При одностороннем боковом естественном освещении в учебных и учебно-производственных помещениях учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального образования, учреждений высшего образования, учреждений специального образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений дополнительного образования взрослых, воспитательно-оздоровительных учреждений образования, социально-педагогических учреждений, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от окон.

19. При одностороннем боковом естественном освещении помещений организаций здравоохранения и организаций, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

в палатах организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в палатах и спальных комнатах учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов и другие), санаториев и домов отдыха – в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от окон;

в кабинетах врачей-специалистов, ведущих прием пациентов, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных – в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от окон.

20. При одностороннем боковом естественном освещении в помещениях общественных зданий, не указанных в пунктах 18 и 19 настоящих Санитарных норм и правил, нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

21. В учебных помещениях, мастерских учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального образования, учреждений высшего образования, учреждений специального образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений дополнительного образования взрослых, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений, воспитательно-оздоровительных учреждений образования, социально-педагогических учреждений независимо от типа освещения рабочие места обучающихся следует располагать таким образом, чтобы свет от естественного освещения падал на эти рабочие места с левой стороны.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

22. Искусственное освещение для целей настоящих Санитарных норм и правил подразделяется на:

рабочее и аварийное;

общее и комбинированное.

23. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений жилых и общественных зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей.

24. Минимальная освещенность на рабочей поверхности внутри помещений устанавливается в точках ее минимального значения для разрядных источников света.

25. Для общего освещения помещений жилых и общественных зданий следует использовать газоразрядные лампы и (или) лампы накаливания.

Для местного освещения кроме газоразрядных источников света допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

26. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

27. Нормируемые показатели минимального освещения, указанные в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий» и Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденных постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила, следует снижать на одну ступень в следующих случаях:

для зрительных работ Г-Е разрядов – при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи (только при сохранении норм по коэффициенту пульсации);

для всех разрядов зрительных работ – при использовании ламп накаливания, в том числе галогенных.

28. Показатель дискомфорта не должен превышать нормируемых показателей освещения, указанных в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий» и Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденных постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила, в расчетной точке, расположенной на центральной оси стены помещения, перпендикулярной линии светильников, на высоте 1,5 м от пола. Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

29. Искусственное освещение помещений жилых зданий в зависимости от назначения помещения должно соответствовать нормируемым показателям, указанным в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.

30. Вспомогательные помещения жилых домов (вестибюли, коридоры, галереи, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и другие) должны быть обеспечены общим искусственным освещением согласно Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утвержденному постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.

31. Искусственное освещение помещений общественных зданий в зависимости от назначения помещения должно соответствовать нормируемым показателям, указанным в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.

32. В помещениях общественных зданий следует применять общее освещение. В помещениях общественных зданий, где выполняется напряженная зрительная работа, как правило, применяется комбинированное освещение.

33. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение допускается предусматривать:

в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища и другие);

в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;

в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории и другие);

в помещениях, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разных уровней освещенности.

34. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат организаций здравоохранения, палат и спальных комнат учреждений социального обслуживания световыми приборами наружного освещения не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:

7 лк – при норме средней яркости прилегающей проезжей части 0,4 кд/м2;

10 лк – при норме средней яркости прилегающей проезжей части 0,6–1,0 кд/м2;

20 лк – при норме средней яркости прилегающей проезжей части 1,2–1,6 кд/м2.

35. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат организаций здравоохранения, палат и спальных комнат учреждений социального обслуживания от архитектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных площадок не должны превышать более чем на 10 % значения средней вертикальной освещенности, указанные в пункте 34 настоящих Санитарных норм и правил.

36. Размещение пульсирующих рекламных установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра окна.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К СОВМЕЩЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

37. Совмещенное освещение помещений жилых и общественных зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игральных помещений учреждений дошкольного образования, палат организаций здравоохранения, палат и спальных комнат учреждений социального обслуживания.

38. Совмещенное освещение в зависимости от назначения помещения жилых зданий должно соответствовать нормируемым показателям, указанным в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.

Совмещенное освещение в зависимости от назначения помещения общественных зданий должно соответствовать нормируемым показателям, указанным в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.

39. При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые значения КЕО должны составлять от нормируемых значений КЕО при естественном освещении:

не менее 87 % – в учебных помещениях, мастерских учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального образования, учреждений высшего образования, учреждений специального образования, учреждений дополнительного образования взрослых, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений;

не менее 60 % – для помещений, не указанных в абзаце втором настоящего пункта.

40. При совмещенном освещении нормируемую искусственную освещенность в учебных помещениях, мастерских учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального образования, учреждений высшего образования, учреждений специального образования, учреждений дополнительного образования взрослых, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, воспитательно-оздоровительных учреждений образования, социально-педагогических учреждений следует повышать на одну ступень согласно шкале, указанной в пункте 26 настоящих Санитарных норм и правил.

41. При совмещенном освещении в учебных помещениях, мастерских учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального образования, учреждений высшего образования, учреждений специального образования, учреждений дополнительного образования взрослых, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, воспитательно-оздоровительных учреждений образования, социально-педагогических учреждений следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно окнам.

42. Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать с учетом раздельного включения общего искусственного освещения и местного искусственного освещения, используемого в течение дня.

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.06.2012 № 82 |
| --- | --- |

Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий»

| № п/п | Помещения | Рабочая поверхность, плоскость нормирования коэффициента естественного освещения (далее – КЕО) и освещенности (Г – горизонтальная, В – вертикальная), а также высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО ен, % |  | КЕО ен, % |  | освещенность рабочих поверхностей, лк | показатель дискомфорта, М, не более | коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более |
|  |  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом естественном освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом естественном освещении |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Жилые комнаты, гостиные, спальни, за исключением жилых комнат общежитий | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | –* | – | 150** | – | – |
| 2. | Жилые комнаты общежитий | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | – | – | 150 | – | – |
| 3. | Кухни, кухни-столовые | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150** | – | – |
| 4. | Детские | Г – 0,0 | 2,0 | 0,7 | – | – | 200** | – | – |
| 5. | Кабинеты, библиотеки | Г – 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 330** | – | – |
| 6. | Внутриквартирные коридоры, холлы | Г – 0,0 | – | – | – | – | 50** | – | – |
| 7. | Кладовые, подсобные | Г – 0,0 | – | – | – | – | 30** | – | – |
| 8. | Гардеробные | Г – 0,0 | – | – | – | – | 75** | – | – |
| 9. | Сауна, раздевалки | Г – 0,0 | – | – | – | – | 100 | – | – |
| 10. | Плавательный бассейн | Г – 0,0 Г – поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 100** | 60** | 20** |
| 11. | Тренажерный зал | Г – 0,0 | – | – | 1,2 | 0,3 | 150** | 60** | 20** |
| 12. | Бильярдная | Г – 0,8 | – | – | – | – | 300** | 40** | 20** |
| 13. | Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | Г – 0,0 | – | – | – | – | 50** | – | – |
| Вспомогательные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Помещения консьержа | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150 | 60 | 20 |
| 15. | Лестничные марши и площадки | Г – 0,0 | – | – | 0,1 | 0,1 | 20 | – | – |
| 16. | Вестибюли, коридоры, галереи, лифтовые холлы и другие помещения, не указанные в пунктах 14, 15, 17–19 настоящего Гигиенического норматива | Г – 0,0 | – | – | – | – | 20 | – | – |
| 17. | Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | Г – 0,0 | – | – | – | – | 20 | – | – |
| 18. | Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | Г – 0,0 | – | – | – | – | 20 | – | – |
| 19. | Шахты лифтов | Пол приямка | – | – | – | – | 5*** | – | – |

______________________________

*Отсутствие предъявляемых требований.

**В жилых домах и квартирах жилых домов приведенные значения освещенности на рабочей поверхности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации освещенности являются рекомендуемыми.

***Норма указана для ламп накаливания.

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.06.2012 № 82 |
| --- | --- |

Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий»

| № п/п | Помещения | Рабочая поверхность, плоскость нормирования коэффициента естественного освещения (далее – КЕО) и освещенности (Г – горизонтальная, В – вертикальная), а также высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО ен, % |  | КЕО ен, % |  | освещенность, лк |  |  | показатель дискомфорта, М, не более | коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более |
|  |  |  | при верхнем или комбини- рованном освещении | при боковом естественном освещении | при верхнем или комбини- рованном освещении | при боковом естественном освещении | при комбинированном освещении |  | при общем освещении |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Административные здания (министерства, комитеты, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кабинеты, рабочие комнаты | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 2. | Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 3. | Машинописные бюро | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 4. | Помещения для посетителей | Г – 0,8 | –* | – | – | – | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 5. | Читальные залы | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 15 |
| 6. | Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 7. | Читательские каталоги | Фронт карточек: В – 1,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 8. | Лингафонные кабинеты | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 9. | Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | Стеллажи: В – 1,0 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| 10. | Переплетно-брошюровочные помещения | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 11. | Помещения для ксерокопирования | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 12. | Макетные, столярные, ремонтные мастерские | Г – 0,8 | 3,0 | 1,2 | 2,1 | 0,9 | 750 | 220 | 300 | 40 | 15/20 |
| 13. | Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ | Г – 0,8 Экран монитора: В – 1,2 | 3,5 – | 1,2 – | 2,1 – | 0,7 – | 500 – | 300 – | 400 200 | 15 – | 5 – |
| 14. | Конференц-залы, залы заседаний | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 300 | 75 | 60 |
| 15. | Кулуары (фойе) | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – |
| 16. | Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 17. | Аналитические лаборатории | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 18. | Весовые, термостатные | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 400 | 400 | 200 | 40 | 15 |
| 19. | Лаборатории научно-технические (кроме организаций здравоохранения): термические, физические, спектрографические, тилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 20. | Фотокомнаты, дистилляторные | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 21. | Архивы проб, хранения реактивов | В – 1,0 | – | – | – | – | – | – | 100 | 60 | 20 |
| 22. | Моечные | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| Банковские и страховые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| 24. | Помещения отдела инкассации, инкассаторная | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 25. | Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 26. | Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, помещения аппаратуры криптозащиты | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 400 | 40 | 10 |
| 27. | Помещения вводно-кабельного оборудования | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 28. | Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации | Г – 0,8 | – | – | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 29. | Комната изготовления, обработки и хранения идентификационных карт, процессингового центра по пластиковым карточкам | Г – 0,8 | – | – | 2,1 | 0,7 | – | – | 400 | 40 | 10 |
| 30. | Помещения для обслуживания физических лиц | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 31. | Помещение сейфовой | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 150 | 60 | 20 |
| 32. | Смотровой коридор | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| Учебные помещения, мастерские учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального образования, учреждений высшего образования, учреждений специального образования, учреждений дополнительного образования взрослых, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Учебные помещения, мастерские учреждений общего среднего образования, учреждений среднего специального образования, учреждений специального образования, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений | Рабочие столы и парты: Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | – | – | 400 | 40 | 10 |
|  |  | Середина доски: В – 1,5** | – | – | – | – | – | – | 400 | – | 10 |
| 34. | Учебные помещения, мастерские учреждений профессионально-технического образования, учреждений дополнительного образования взрослых, учреждений высшего образования | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | – | – | 400 | 40 | 10 |
| 35. | Кабинеты информатики и вычислительной техники | Г – 0,8 Экран дисплея: В – 1,0 | 3,5 – | 1,2 – | 2,1 – | 0,7 – | 500 – | 300 – | 400 200 | 15 – | 10 – |
| 36. | Учебные кабинеты технического черчения и рисования | Г – 0,8 Рабочие, чертежные доски, рабочие столы: В – на доске | 4,0 – | 2,0 – | 2,1 – | 1,8 – | – – | – – | 500 500 | 40 40 | 10 10 |
| 37. | Лаборантские при учебных кабинетах | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| 38. | Мастерские по обработке металлов и древесины | Верстаки, рабочие столы: Г – 0,8 | – | – | 3,0 | 1,2 | 1000 | 200 | 500 | 40 | 15 |
| 39. | Инструментальная, комната мастера-инструктора | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 40. | Кабинеты обслуживающих видов труда | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | – | – | 400 | 40 | 10 |
| 41. | Помещения для занятий физической культурой и спортом | Г – 0,0 В – 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | 2,5 – | 0,7 – | 1,5 – | 0,4 – | – – | – – | 200 75 | 60 – | 20 – |
| 42. | Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
| 43. | Крытые плавательные бассейны | Г – поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | – | – | 150 | 60 | 20 |
| 44. | Актовые залы, киноаудитории | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 200 | 90 | – |
| 45. | Эстрады актовых залов | В – 1,5 | – | – | – | – | – | – | 300 | – | – |
| 46. | Кабинеты и комнаты преподавателей | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 47. | Рекреации | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | – | – | 150 | 90 | – |
| Учреждения досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Залы многоцелевого назначения | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 400 | 40 | 10 |
| 49. | Зрительные залы театров, концертные залы | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 300 | 60 | – |
| 50. | Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 90 | – |
| 51. | Помещения игровых автоматов, настольных игр | Г – 0,8 В – 1,5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 300 150 | 40 – | 15 – |
| 52. | Бильярдная | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 53. | Зал компьютерных игр | Экран: В – 1,2 Г – 0,8 | – – | – – | – 1,8 | – 0,6 | – – | – – | 150 300 | – 40 | – 15 |
| 54. | Видеокомплекс (видеозал, видеокафе) | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 150 | 90 | – |
| 55. | Выставочные залы | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 90 | – |
| 56. | Зрительные залы кинотеатров | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | 90 | – |
| 57. | Фойе кинотеатров, клубов | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 150 | 90 | – |
| 58. | Комнаты кружков и музыкальные классы | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 (500)*** | 60 | 20 |
| 59. | Кино-, звуко- и светооператорские | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 150 | 60 | 20 |
| Учреждения дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Приемные | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 300 | 25 | 15 |
| 61. | Раздевальные | Г – 0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 300 | 60 | 15 |
| 62. | Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и игровых занятий | Г – 0,0 | 4,0 | 1,5 | – | – | – | – | 200 (400)*** | 15 | 10 |
| 63. | Спальные | Г – 0,0 | 2,0 | 1,5 | – | – | – | – | 75 (150)*** | 25 | 15 |
| 64. | Изоляторы, комнаты для заболевших детей | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | – | – | – | – | 200 | 25 | 15 |
| Санатории, дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Палаты, спальные комнаты | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | – | – | – | – | 150 | 25 | 15 |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Залы спортивных игр | Г – 0,0 В – 2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | 3,0 – | 1,0 – | 1,8 – | 0,6 – | – – | – – | 200 75 | 60 – | 20 – |
| 67. | Залы аэробики, гимнастики, борьбы | Г – 0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 68. | Кегельбан | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 69. | Зал плавательного бассейна | Г – поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | – | – | 150 | 60 | 20 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 71. | Раздаточные | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 72. | Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи | Г – 0,8 | – | – | 1,2 | 0,3 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 73. | Моечные посуды | Г – 0,8 | – | – | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 74. | Кондитерские цехи, помещения для производства мучных изделий | Г – 0,8 | – | – | 2,4 | 0,9 | – | – | 300 | 40 | 20 |
| 75. | Помещения для изготовления шоколада и конфет | Г – 0,8 | – | – | 2,4 | 0,9 | – | – | 400 | 40 | 20 |
| 76. | Помещения для производства мороженого, напитков | Г – 0,8 | – | – | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 20 |
| 77. | Помещения для производства продуктов, упаковки готовой продукции, комплектации заказов | Г – 0,8 | – | – | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 78. | Загрузочные, кладовые | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Торговые залы супермаркетов | Г – 0,8 | – | – | 1,2 | 0,3 | – | – | 500 | 40 | 10 |
| 80. | Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, одежды, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров | Г – 0,8 | – | – | 1,2 | 0,3 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 81. | Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 400 | 40 | 10 |
| 82. | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спорттоваров, стройматериалов | Г – 0,8 | – | – | 1,2 | 0,3 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 83. | Примерочные кабины | В – 1,5 | – | – | – | – | – | – | 300 | – | 15 |
| 84. | Залы демонстрации новых товаров | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 300 | 60 | 20 |
| 85. | Отделы заказов, бюро обслуживания | Г – 0,8 | – | – | 1,2 | 0,3 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 86. | Помещения для подготовки товаров к продаже: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.1. | разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов | Г – 0,8 | – | – | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 86.2. | помещения нарезки тканей, гладильные, мастерские магазинов радио-электротоваров | Г – 0,8 | – | – | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 87. | Помещения главных касс | Г – 0,8 | – | – | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 88. | Мастерские подгонки готового платья | Г – 0,8 | – | – | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 89. | Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | Г – 0,8 | – | – | 1,8 | 0,6 | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.1. | ожидальные-остывочные | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 150 | 90 | – |
| 90.2. | раздевальные, моечные, душевые, парильные | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| 90.3. | бассейны | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – |
| 91. | Парикмахерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91.1. | мужской, женский залы | Г – 0,8 | – | 1 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 91.2. | косметический кабинет | Г – 0,8 | – | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 92. | Фотоателье: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92.1. | помещения для приема и выдачи заказов | Г – 0,8 | – | – | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 92.2. | съемочный зал фотоателье | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | 20 |
| 92.3. | фотолаборатории, помещения приготовления растворов и регенерации серебра | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | – | 20 |
| 92.4. | помещения для ретуши | Г – 0,8 | – | – | – | – | 1000 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 93. | Прачечные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93.1. | помещения для приема и выдачи белья: прием с меткой, учет, выдача хранение белья | Г – 0,8 В – 1,0 | – – | – – | 1,5 – | 0,4 – | – – | – – | 200 75 | 60 – | 20 – |
| 93.2. | стиральные отделения: стирка, приготовление растворов хранение стиральных материалов | Пол, Г – 0,0 Г – 0,8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 200 50 | 40 – | 20 – |
| 93.3. | сушильно-гладильные отделения: механические ручные | Г – 0,8 Г – 0,8 | – – | – – | 1,8 2,4 | 0,6 0,9 | – – | – – | 200 300 | 40 40 | 20 20 |
| 93.4. | упаковка белья | Г – 0,8 | – | – | 1,8 | 0,6 | – | – | 200 | 40 | 20 |
| 93.5. | починка белья | Г – 0,8 | – | – | 4,2 | 1,5 | 2000 | 750 | – | 20 | 20 |
| 94. | Прачечные самообслуживания | Г – 0,0 | – | – | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 95. | Ателье химчистки одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95.1. 95.2. 95.3. 95.4. | прием и выдача одежды помещения химчистки выведение пятен хранение химикатов | Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 | – – – – | – – – – | 1,5 1,8 – – | 0,4 0,6 – – | – – 2000 – | – – 200 – | 200 200 500 50 | 60 40 40 – | 20 20 20 – |
| 96. | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96.1. 96.2. 96.3. | пошивочные цехи закройные отделения отделения ремонта одежды | Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 | – – – | – – – | 4,2 4,2 4,2 | 1,5 1,5 1,5 | 2000 – 2000 | 750 – 750 | – 750 – | 20 20 20 | 20 10 20 |
| 96.4. | отделения подготовки прикладных материалов | Г – 0,8 | – | – | 2,4 | 0,9 | – | – | 300 | 40 | 20 |
| 96.5. | отделения ручной и машинной вязки | Г – 0,8 | – | – | 4,2 | 1,5 | – | – | 500 | 20 | 20 |
| 96.6. | утюжные, декатировочные | Г – 0,8 | – | – | 2,4 | 0,9 | – | – | 300 | 40 | 20 |
| 97. | Пункты проката: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97.1. 97.2. | помещения для посетителей кладовые | Г – 0,8 Г – 0,8 | – – | – – | 1,5 – | 0,4 – | – – | – – | 200 150 | 60 – | 20 – |
| 98. | Ремонтные мастерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.1. | изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы | Г – 0,8 | – | – | 4,2 | 1,5 | 2000 | 750 | – | 20 | 20 |
| 98.2. | ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов | Г – 0,8 | – | – | 3,0 | 1,2 | 2000 | 750 | – | 40 | 20 |
| 98.3. | ремонт часов, ювелирные и граверные работы | Г – 0,8 | – | – | 4,2 | 1,5 | 3000 | 300 | – | 20 | 20 |
| 98.4. | ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г – 0,8 | – | – | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | – | 20 | 20 |
| 99. | Студия звукозаписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.1. | помещения для записи и прослушивания | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 99.2. | фонотеки | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Бюро обслуживания, гостиные | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 101. | Помещения дежурного обслуживающего персонала | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 102. | Номера | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | – | – | – | – | 150 | – | 20 |
| Организации здравоохранения (больничные организации, амбулаторно-поликлинические организации, организации скорой (неотложной) медицинской помощи, организации переливания крови, санатории, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации и организации медицинской техники, организации особого типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Операционная, помещения гипотермии | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 400 | 40 | 10 |
| 104. | Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | – | – | 500 | 40 | 10 |
| 105. | Кабинет ангиографии | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | – | – | 500 | 40 | 10 |
| 106. | Предоперационная | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 107. | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и другие | Г – 0,8 | – | – | 4,2 | 1,5 | – | – | 400 | 20 | 10 |
| 108. | Помещения хранения крови | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 40 | 20 |
| 109. | Помещения хранения и приготовления гипса | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| Кабинеты врачей-специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Кабинеты врачей-специалистов: хирургов, акушеров-гинекологов, травматологов-ортопедов, педиатров, инфекционистов, аллергологов-иммунологов, стоматологов; смотровые, приемно-смотровые боксы | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | – | – | 500 | 40 | 10 |
| 111. | Кабинеты врачей-специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях, не указанные в пункте 110 настоящего Гигиенического норматива | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 112. | Темные комнаты врачей-офтальмологов | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 10 |
| Отделения функциональной диагностики и медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 114. | Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 115. | Кабинеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.1. | рентгенобронхоскопий и лапароскопий | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 115.2. | гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы | Пол, Г – 0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 115.3. 115.4. 115.5. | трудотерапии для лечения сном галотерапии, криосауны, сауны | Г – 0,8 Г – 0,8 Г – 0,8 | 3,0 – – | 1,0 – – | 1,8 – – | 0,6 – – | – – – | – – – | 300 50 100 | 40 25 – | 15 – – |
| 116. | Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | 60 | – |
| Рентгеновское отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Рентгенодиагностический кабинет | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
| 118. | Кабинеты флюорографии, рентгеновских снимков | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 200 | 60 | 15 |
| 119. | Кабинеты для раздевания | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| Радиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Радиометрическая, дозиметрическая, кабинеты терапии излучениями высоких энергий, сканерная | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 121. | Кабина гамма-терапии | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | – | – | 400 | 40 | 10 |
| 122. | Конденсаторная | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| 123. | Хранилище радиоактивных веществ | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 150 | 40 | 20 |
| 124. | Помещение хранения радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| Палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка | Г – 0,0 | 3,0 | 1,0 | – | – | – | – | 200 | 25 | 15 |
| 126. | Прочие палаты и спальни | Г – 0,0 | 2,0 | 0,5 | – | – | – | – | 100 | 25 | 15 |
| 127. | Приемные фильтры и боксы | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 100 | 25 | 15 |
| Лаборатории организаций здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Помещения приема, выдачи и регистрации анализов | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 129. | Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | – | – | 500 | 40 | 10 |
| 130. | Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии, весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 131. | Комната хранения реактивов и лаборантской посуды | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – |
| 132. | Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 133. | Стеклодувная | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 200 | 40 | 20 |
| 134. | Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные | Г – 0,8 | – | – | 4,2 | 1,5 | 2000 | 200 | 500 | 20 | 10 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Площадь для посетителей в зале обслуживания | Г – 0,8 | – | – | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 136. | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств | Г – 0,8 | – | – | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 137. | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная | Г – 0,8 | – | – | 2,4 | 0,9 | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 138. | Стерилизационная, моечная | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 200 | 40 | 20 |
| 139. | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – |
| 140. | Помещение хранения кислот, средств дезинфекции, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| 141. | Кладовая тары | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
| Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Стерилизационная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 40 | 20 |
| 143. | Помещение подготовки инструментов | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 200 | 40 | 20 |
| 144. | Помещение ремонта и заточки инструментов | Г – 0,8 | – | – | 3,0 | 1,2 | 750 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 145. | Помещение дезинфекционных камер | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| 146. | Помещение для хранения средств дезинфекции | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
| Патологоанатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Секционная | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | – | – | 400 | 40 | 10 |
| 148. | Предсекционная, фиксационная | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 149. | Помещение для одевания трупов | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 150. | Помещения хранения трупов, похоронных принадлежностей | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
| Центры гигиены и эпидемиологии, центры дезинфекции и стерилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочных средств дезинфекции и бактерийных препаратов | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 152. | Помещения хранения биологических, лекарственных средств, реактивов, средств дезинфекции, кислот | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 100 | 60 | 20 |
| 153. | Помещения хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – |
| 154. | Комнаты гельминтологов, энтомологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | – | – | 400 | 40 | 10 |
| 155. | Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 156. | Моечные | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 20 |
| 157. | Помещения взятия проб | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 158. | Боксы серологических исследований особо опасных инфекций | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | – | – | 500 | 40 | 10 |
| 159. | Комнаты зоопаразитологов | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 160. | Биопробная, помещения хранения питательных сред, предбоксы | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 161. | Помещения дезинфекционных камер, стерильные цехи | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 200 | 40 | 20 |
| 162. | Помещения сжигания трупов животных и отходов | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| Виварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Помещения для содержания животных | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | – | – | 400 | 40 | 10 |
| Организации скорой (неотложной) медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Диспетчерская | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 165. | Помещение радиопоста | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 166. | Помещение хранения ящиков выездных бригад | Стеллажи, В – 1,0 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| 167. | Помещения текущего запаса лекарственных средств | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 168. | Комната выездных бригад | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| Молочные кухни, раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Помещения фильтрации и разлива | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 170. | Остывочная | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 100 | 60 | 20 |
| 171. | Помещения приготовления и фасовки продуктов | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 172. | Прием и хранение посуды, раздаточная | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| Прочие помещения организаций здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Процедурная, манипуляционная | Г – 0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | – | – | 500 | 40 | 10 |
| 174. | Кабинеты, посты медицинских сестер | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 175. | Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 176. | Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации, сортировки и хранения, бельевые | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 177. | Регистратура | Г – 0,8 | – | – | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| 178. | Коридоры организаций здравоохранения | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 150 | 90 | – |
| 179. | Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталог | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| 180. | Веранды | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 100 | 25 | 15 |
| Вокзалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Залы ожидания | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 300 | 60 | – |
| 182. | Операционные, кассовые залы, билетные, багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская | Г – 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| 183. | Вычислительный центр | Г – 0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| 184. | Распределительные залы | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 150 | 90 | – |
| 185. | Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Г – 0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
| Прочие помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Санитарно-бытовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186.1. | умывальные, уборные, курительные | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| 186.2. | душевые, гардеробные, помещения сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, помещения обогревания работающих | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
| 187. | Вестибюли и гардеробные уличной одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187.1. | в учреждениях образования, общежитиях, гостиницах, при входах в крупные общественные здания | Г – 0,0 | – | – | 1,2 | 0,3 | – | – | 150 | 90 | – |
| 187.2. | в прочих общественных зданиях | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| 188. | Лестничные марши и площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188.1. | главные лестничные марши, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – |
| 188.2. | остальные лестничные марши, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г – 0,0 | – | – |  | 0,1 | – | – | 50 | – | – |
| 189. | Лифтовые холлы | Г – 0,0 | – | – | –– | – | – | – | 75 | – | – |
| 190. | Коридоры и проходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190.1. 190.2. | главные остальные коридоры | Г – 0,0 Г – 0,0 | – – | – – | – – | 0,1 – | – – | – – | 75 50 | – – | – – |
| 191. | Машинные отделения лифтов, помещения установок | Г – 0,8 | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| 192. | Чердаки | Г – 0,0 | – | – | – | – | – | – | 5**** | – | – |

______________________________

*Отсутствие предъявляемых требований.

**Меловые доски следует применять только зеленого и светло-зеленого цвета.

***Оптимальный уровень освещенности.

****Освещенность указана для ламп накаливания.